수리‧보수 등 정비가 필요한 사항에 대한 이행계획서

건 물 명			건물용도
관 계 인 (대표자)	성명		소방안전 관리자	성명
	전화번호			전화번호
점검업체
자체점검결과 (작동, 종합) 수리‧보수 등 정비가 필요한 사항 (예시)		부적합 내역 : 점검결과보고서 참조
조치계획		‣ 공사업체 선정 : 2019. . . 까지
보수(정비)기간 화재예방대책 (예시)		‣ 거주자, 이용객 등에게 소방시설 정비중임을 사전안내 ‣ 옥내소화전 주펌프 정비에 따른 예비 소화기구 추가배치( 개) ‣ 화기취급 주의 안내(1일 1회 이상) ‣ 취약지역 순찰 강화(1일 도보순찰 1회 추가) ‣ 자동화재탐지설비 보수공사에 따른 확성기 등을 통한 화재통보 ‣ 유도등 정비에 따른 사전 피난안내정보제공

조치명령 이행결과서

건 물 명

건물용도

관 계 인

(대표자)

성   명

소방안전
관리자

성명

전화번호

전화번호

소방공사업체

전화번호

조치결과

주요보완사항 : 사진 및 공사계약서 등 증빙서류 첨부

2. 그외사항 : 사진, 동영상(모바일), 공사계약서 등 필요시 증빙서류 첨부

조치결과(예시) - 별첨 가능

설비명	설치위치	지 적 사 항	수량	보완내역	비고
소화설비	E/V옆	소화전 호스비치 요함	2	보완완료	NFSC 102
	1층 화장실 앞	송수구 캡 탈락	4	“
	4층 헬스장 옆	소화전 사용설명서 탈락	1	“
경보설비	E/V옆	소화전 발신기 선로불량	1	보완완료	NFSC 203
	B1층 노래방 복도	소화전 경종 선로 단선	1	“
	1층 00식당 앞 복도	연기 감지기 미설치	1	“
	2층 00카페	발신기 선로단선	1	“
	2층 00식당 앞 복도	차동식 감지기 적응성 불량	1	“
	4층 헬스장 입구	차동식 감지기 적응성 불량	1	“
피난설비	5층 피부샵	완강기 표지 미부착	1	보완완료	NFSC 303
	옥상층 출입구	피난구유도등(소형)점등 불량	1	“
	B1층 노래방	휴대용비상조명등 불량	1	“
소화활동설비	중앙계단	댐퍼 감지기 작동함(육안확인불가)	1	보완완료	NFSC 501A
그 밖의 소방시설등	6층 계단	방화문 도어클로저 미설치	1	보완완료	설치유지법10조

보완기간 :     년    월    일부터     년    월    일까지

관계인       (서 명)